DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Maître d’ouvrage : Ville de COURBEVOIE (92)

Objet du marché :

REAMENAGEMENT DE LA RUE DE L'AVENUE MARCEAU ENTRE LA RUE EUGENE CARON ET L’AVENUE DE LA REPUBLIQUE – Affaire 18S0025

Cahier des Clauses Techniques Particulières - LOT 2

Lot n°02

Réseaux secs – Eclairage - SLT

- RAPPEL DES NORMES ET REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

DANS LE CADRE DU PRÉSENT DOSSIER, OUTRE LES PIECES ENUMEREES AU C.C.A.P LES TRAVAUX DEVRONT RESPECTER EGALEMENT LES DOCUMENTS SUIVANTS :

• Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)-  arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil.

• Cahier des Charges des Documents Techniques Unifiés (DTU).

• Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG),  applicable aux marchés de travaux publics (CCAG approuvé par arrêté du 8 septembre 2009)
 • l'Ensemble des lois, décrets, règlements, circulaires et tous textes administratifs à caractère national ou local applicables aux ouvrages de la présente opération et publiés le jour de la signature du marché.

• La réalisation des travaux de terrassements devra notamment être conforme aux spécifications du fascicule n° 2 du CCTG et à la recommandation pour les terrassements routiers (RTR, SETRA, LCPC Janvier 1976)

• La réalisation des voiries devra être conforme aux spécifications des fascicules n° 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 31 - 32 du CCTG. Ils devront être menés conformément aux directives techniques de réalisation du Ministère de l'Équipement (SETRA et LCPC)

• La réalisation des réseaux d'assainissement devra notamment être conforme aux spécifications du Titre I du fascicule 70 du CCTG et la réalisation des ouvrages de recueil, de restitution et de stockage des eaux pluviales conforme aux spécifications du Titre II du fascicule 70 du CCTG.

• Le compactage des tranchées devra être réalisé conformément aux prescriptions de la note technique du Ministère des Transports de Janvier 1981.

• La réalisation des travaux de dallage et de pavage devra notamment être conforme aux spécifications du fascicule 29 du CCTG.

• La réalisation des Espaces Verts et Plantations devra être conforme aux spécifications du fascicule 35 Travaux d'Espaces Verts du CCTG, applicables aux travaux relevant du Ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du Territoire.

Table des matières

PARTIE 1 Objet – Frais de chantier	1-1

1 Objet	3

2 Frais de Chantier	4

2.1	Le niveau de rendu, la qualité des plans d’exécution et les informations qui y seront indiquées	5

2.2	Méthodologie de transmission des plans d’exécution au Maître d’œuvre et aux services concessionnaires : type de plans, délais de transmission avant l’exécution des travaux, création ou non de points d’arrêt	5

2.3	Descriptif du projet	6

PARTIE 2 Réseaux SECS – Eclairage – SLT	8

1 Consistance et description des ouvrages	9

1.1	Généralités	9

1.2	Objet du présent CCTP	9

1.3	Descriptif du projet	11

1.4	Objet des travaux	16

1.5	Dépose de l'existant	18

1.6	Normes	18

1.7	Visite du site / reconnaissance des lieux	21

1.8	Spécificités du site	22

1.9	Suivi de réalisation des travaux	23

1.10	Fourniture du matériel	23

1.11	Variantes	23

2 Qualité et provenance des matériaux	24

2.1	Câbles	24

2.2	Descriptif des appareils d'éclairage et des supports	26

2.3	Serrurerie	29

2.4	Peinture	29

2.5	Régimes d'éclairage	30

2.6	Échantillons	30

2.7	Trappe de visite	31

2.8	Dessin d’exécution	31

2.9	Fixation	31

2.10	Élévation	31

2.11	Pied de mât	31

2.12	Dispositif de Commande	32

2.13	Implantation des mâts	33

2.14	Massifs d’ancrage	34

2.15	Installation des boîtes de jonction et de coupure	34

2.16	Installations des appareils à mettre à la terre	35

2.17	Boîte de coupure et de dérivation en regard	35

2.18	Boîtes de jonction	36

2.19	Matériaux de remblai et voirie	36

3 Détail du mode d'exécution des travaux	38

3.1	Prescriptions générales	38

3.2	Délais/Planning	38

3.3	Travaux préparatoires	39

3.4	Renseignements et documents à fournir	41

3.5	Stockage et protection du matériel	44

3.6	Pose des luminaires et des lampes sur les candélabres	45

3.7	Pose des câbles	45

3.8	Connexions	47

3.9	Pose et raccordement des candélabres	47

3.10	Essais nocturnes	49

3.11	Réglages nocturnes	51

3.12	Réception	51

3.13	Remplacement des lampes hors d’usage	53

3.14	Dossier de récolement	53

3.15	Contrôle des installations	54

Annexe 1 Notice lumière	55

# Objet – Frais de chantier

  - Objet

La présente opération consiste à réaliser les travaux de réseaux secs, d’éclairage et de SLT nécessaires pour le réaménagement de l’avenue Marceau, entre la rue Eugène Caron et l’avenue de la République, y compris le carrefour Marceau/Gaultier/République, à Courbevoie (92).

Le présent CCTP a pour objet de faire connaître le programme des travaux et de définir les travaux et leur mode d'exécution concernant les travaux de réseaux secs.

  - Frais de Chantier

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'Entrepreneur devra implicitement :

- toutes ses installations spécifiques de chantier ;

- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché;

- l'établissement des plans d'exécution ;

- tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage de terrassement etc…, nécessaires à la réalisation des travaux ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc… dans les conditions précisées aux documents contractuels ;

- la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

- l'enlèvement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages après travaux ;

- la main d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc…, de ses ouvrages en fin de travaux et après réception ;

- la mise à jour de tous les plans remis au Maître d'Ouvrage à la réception des travaux ;

- la remise de toutes les instructions et modes d'emplois écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien des installations et équipements ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc …, nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

- tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux.

- Cf CCTP prescriptions communes

## Le niveau de rendu, la qualité des plans d’exécution et les informations qui y seront indiquées

L’entreprise titulaire s’engage à réaliser les études d’exécution de la manière suivante :

Les études d'exécution seront réalisées sur la base des plans fournis par le maître d'œuvre. L’entreprise titulaire aura à sa charge tous les plans d'exécutions complémentaires nécessaires pour compléter ou détailler la définition des aménagements ainsi que pour résoudre les problèmes ou interrogations qui pourraient survenir lors de la réalisation des travaux.

Cf CCTP prescriptions communes

## Méthodologie de transmission des plans d’exécution au Maître d’œuvre et aux services concessionnaires : type de plans, délais de transmission avant l’exécution des travaux, création ou non de points d’arrêt

L’entreprise titulaire s’engage à établir et soumettre avant le démarrage des travaux, à l'approbation du Maître d'œuvre, toutes les études, notes de calculs nécessaires à la bonne marche des travaux.

Les plans seront transmis en exemplaires papier (nombre à définir) et fichiers informatiques. De plus, ils seront obligatoirement établis par moyens informatiques avec des fichiers compatibles avec AUTOCAD et respecteront la charte graphique en vigueur lors de la remise des documents.

Cf CCTP prescriptions communes

## Descriptif du projet

### Installations de chantier

#### Installations spécifiques, sécurité et signalisation du chantier

La définition des prestations concernées par ce poste est faite dans le CCTP prescriptions communes.

### Etudes et prestations avant travaux

#### Etudes d’exécution

L’entrepreneur devra remettre au maître d’œuvre pour validation, avant réalisation des travaux, les études d’exécution :

- Les résultats des essais de portance

- les notes de calculs relatives aux structures de voirie,

- les plans d'aménagement du chantier,

- les plans d'exécution des ouvrages,

- les plans généraux des réseaux.

- Les documents graphiques seront établis sur informatique sur format DWG.

Ces documents devront être soumis avant exécution à la Maîtrise d’Œuvre et pour approbation et validation à tous les gestionnaires des ouvrages publics (assainissement, eau, gestionnaire du réseau, téléphone, câblo-opérateur), et autres services concernés par ces travaux.

#### Attestation consuel

Depuis le décret n° 2010-301 du 22 mars 2010, qui modifie le décret du 14 décembre 1972, les installations électriques extérieures et, d’une manière générale, toute nouvelle installation raccordée au réseau public de distribution d’électricité, doivent faire l’objet d’une attestation de conformité aux règles de sécurité en vigueur, visée par le CONSUEL.

Ainsi, l’entreprise qui installe du matériel d’éclairage public doit établir et transmettre au CONSUEL, un dossier de demande d’attestation de conformité, conformément aux prescriptions suivantes. L’attestation de conformité (AC) est un document CERFA rempli par l’installateur qui atteste avoir respecté les règles de sécurité en vigueur relatives à l’installation en aval du point de livraison (pour les installations à puissance limitée : après le disjoncteur de branchement). Accompagnée d’un dossier technique, l’attestation est envoyée au CONSUEL. A réception de ces documents, CONSUEL, après étude du dossier, vise l’attestation de conformité en procédant ou non à un contrôle sur site, et la retourne à l’installateur. Cette attestation de conformité visée doit être remise par l’installateur au concessionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour le raccordement de l’installation au réseau.

Le maître d’œuvre se réserve le droit de demander à l’entreprise un certificat d’un organisme de contrôle agréé, pour vérifier la conformité des installations électriques et mécaniques.

# Réseaux SECS – Eclairage – SLT

L’ensemble des travaux tels que décrits dans le présent chapitre est à la charge de l'Entrepreneur attributaire du présent marché de réseaux secs – éclairage - SLT.

  - Consistance et description des ouvrages

## Généralités

Les travaux mentionnés dans le présent CCTP comprennent :

- La création du génie civil pour les réseaux secs

- Tranchées pour réseaux secs

- Fourniture et pose de fourreaux pour réseaux secs

- Fourniture et pose de chambres de tirage pour réseaux secs

- La fourniture et pose de câbles d’éclairage,

- La réalisation des massifs de fondation suivant les prescriptions du fournisseur,

- La réalisation et la mise en œuvre de massifs de fondation pour mâts d’illumination, 80X80X80

- La fourniture et pose du matériel d’éclairage et son raccordement au réseau existant et projeté,

- La fourniture et pose du matériel de signalisation lumineuse tricolore et son raccordement au réseau existant et projeté,

- Les essais préalables et la mise en service,

- La fourniture d'un plan de récolement.

Les candélabres seront implantés conformément aux plans techniques joints.

## Objet du présent CCTP

Le CCTP est rédigé pour permettre à l’entrepreneur de connaître les détails des installations à réaliser.

Il convient cependant de signaler que les descriptions et les modes d'exécution n'ont pas un caractère limitatif et que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, comme partie de son marché sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages et à leur exécution selon les règles de l'art.

En conséquence, l'entrepreneur ne peut invoquer des erreurs ou des omissions sur les plans et documents écrits qui lui sont remis pour se dispenser de terminer ses travaux et de les exécuter correctement.

Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans et documents graphiques. L'entrepreneur devra évaluer sur place l'importance des travaux et les longueurs de câbles, de conduits ou de tranchées nécessaires à l'alimentation des différents éclairages.

Il en va de même pour l’implantation des produits d’éclairage. Étant donné leur taille très réduite, les symboles ne sont pas à l’échelle sur les plans. Les positionnements indiqués sont suffisamment juste pour :

- Faire les estimations et répondre à l’appel d’offre,

- Passer les câbles d’alimentations.

Cependant, il faudra laisser une certaine marge de câble (1m) pour permettre les nécessaires ajustements qui interviendront durant les travaux (notamment lors des phases essais et réglages)

Il appartiendra à l'entrepreneur de signaler au Maître d'œuvre et au concepteur lumière les erreurs ou omissions qu'il pourrait relever sur les plans et tous documents graphiques ou écrits qui lui sont remis.

La réception des travaux permettra de juger si les ouvrages sont exécutés selon les règles de l'art et conformes à leur description. Tous désordres devront être repris par l'entrepreneur, à ses frais et dans les délais fixés par le Maître d'œuvre.

## Descriptif du projet

L’entrepreneur aura à sa charge les prestations relatives aux réseaux secs, à savoir les réseaux d’éclairage, de télégestion et de signalisation lumineuse tricolore. Ces prestations comprennent notamment :

- la réalisation des tranchées pour pose de réseaux, les terrassements étant exécutés avec des engins mécaniques ou à la main, dans des terrains de toute nature, y compris ceux nécessitant l'emploi du compresseur ou d'un engin plus puissant ;

- le cas échéant, les terrassements dans des terrains nécessitant l'emploi du brise roche, etc ;

- les jets de pelle, le dressement des parois, la réalisation des banquettes, le réglage et le nivellement du fond et des banquettes ;

- les terrassements supplémentaires pour mise en place du lit de pose ;

- les confections de niches pour regards, chambres … ;

- les épuisements et le détournement des eaux pluviales et de ruissellement ;

- le transport aux décharges des déblais en excès ;

- le remblaiement de la tranchée par le(s) matériau(x) préconisé(s) par le Maître d’œuvre après mise en place des réseaux ;

- la fourniture et mise en place des grillages avertisseurs suivant les instructions préconisées par le Maître d’œuvre et/ou les services concessionnaires ou services techniques ;

- les dispositifs de sécurité ainsi que les dispositifs nécessaires pour assurer la circulation et l'accès aux propriétés riveraines ;

- le soutien provisoire, pendant les travaux, des tuyaux, conduites, câbles et ouvrages rencontrés dans les fouilles ;

- l'établissement d'un lit de pose de 10 cm en sable comprenant la fourniture, l'extraction du lieu d'emprunt, le transport, la mise en fouille, le régalage, le damage, la main d’œuvre et toutes sujétions ;

- le cas échéant (fouilles de profondeur supérieure à 1,30 m), le blindage ordinaire réalisé avec des éléments posés verticalement dont le vide entre 2 éléments consécutifs n'excédera pas 0,50m, pour maintenir les terres, la fourniture, la main d’œuvre, le montage, le démontage et toutes sujétions quelle que soit la largeur de la tranchée et la nature des matériaux utilisés pour le blindage.

- la fourniture et pose en tranchées ouvertes de tous les fourreaux qui permettront le passage ultérieur de branchements et réseaux divers sous chaussées, trottoirs … ;

- la fourniture et pose à l'intérieur des fourreaux des aiguilles (Desserte Téléphonique, Télédistribution, …) ;

- la fourniture et pose de colliers et/ou d'étriers suivant les prescriptions des services techniques, concessionnaires ou du Maître d’œuvre;

- la fourniture et mise en œuvre de béton dans les arrivées des chambres de tirage ;

- l'enrobage en béton des canalisations lorsque la couverture minimale ne peut pas être respectée y compris en traversée de chaussée ;

- les études de détail préalables sur fond de plan au 1/200, en tenant compte des indications fournies par le coordinateur des travaux,

- le relevé des génératrices supérieures et des positions des réseaux avant remblaiement de la tranchée, en vue de l'établissement des plans de récolement ;

- la fourniture d'un plan de récolement sur support papier et informatique.

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art et suivant les dispositions techniques en vigueur, notamment l'Arrêté Interministériel du 26 Mai 1978, la norme C.II201, la spécification technique EDF HN-00-S01 de Janvier 1981.

### Réseaux divers

#### Protection béton pour charge insuffisante sur réseau existant

L’entreprise devra la fourniture et la pose de dalles béton préfabriquées, ou le coulage sur place de dalle de protection.

Ces dalles auront été préalablement dimensionnées et soumises au VISA du maître d’œuvre. L’entreprise devra également fournir les plans de réalisation de ces ouvrages.

#### Tranchée et pose des fourreaux y compris remblaiement

Les fourreaux ci-dessous seront posés dans le cadre du marché et conformément aux plans :

- Fourreaux pour les fibres optiques PVC 42/45

- Fourreaux de diamètre 63 mm

- Fourreaux de diamètre 110 mm

- Câblette de cuivre nu 25mm²

Les fourreaux seront posés en respectant les écartements entre réseaux demandés par les services concessionnaires et conformément aux pièces techniques du dossier de consultation.

Pour un même type de réseau (téléphone, fibre optique, télévision …etc) la longueur de fourreaux entre chambres de tirage ne devra pas excéder 150 mètres.

Les rayons de courbures maximum seront les suivants :

| Diamètre extérieur | Rayon de courbure |
| --- | --- |
| 40 mm | 4 m |
| 50 mm | 4 m |
| 63 mm | 6 m |
| 75 mm |  |
| 90 mm |  |
| 110 mm |  |

Les fourreaux seront pré-manchonnés. Les fourreaux déborderont des chaussées de 1,00 m afin d'éviter l'affouillement ultérieur des couches de voirie.

Concernant les branchements particuliers, les fourreaux en attente pénétreront de 1,50 m à l'intérieur des parcelles.

Concernant la réalisation des boucles de fourreaux au niveau des lampadaires pour l'éclairage public la longueur développée des fourreaux hors sol ne pourra jamais être inférieure à 1 mètre.

Enfin, un relevé (en X, Y, Z) des fourreaux sera effectué avant remblaiement de la tranchée en vue de l'établissement du plan de récolement.

#### Fourniture et pose de câble HTA

Les câbles de H.T.A. d’alimentation des transformateurs de la ville seront de type :

  - Torsadé 3x25mm² conformément aux câbles utilisés par la ville

#### Fourniture et pose de câble BT

L’entreprise devra la fourniture et la pose des câbles ci-dessous :

Les câbles de basse tension d’alimentation des appareils lumineux comporteront 3 fils pour l'éclairage plein ou réduit plus un neutre.

Ils seront de type U 1000 RO2V.

  - Câble 2x10mm²

  - Câble 2x16mm²

En cas de raccordement à partir du réseau à deux régimes, le code couleur suivant sera respecté :

- NOIR : phase régime permanent,

- NOIR : neutre régime permanent,

- BRUN : phase régime temporaire,

- BLEU : neutre régime temporaire.

#### Fourniture et pose de chambre EP80 (pour mémoire)

La prestation comprend :

  - La fourniture et la pose de chambre de type EP80 monobloc y compris les tampons classe D400 et grille de protection

  - Dimensions : 80x80 BT de chez STRADAL ou équivalent

  - Tous les terrassements complémentaires nécessaires à la mise en œuvre de la chambre

  - La réalisation soignée des masques conformément aux règles de l’art et toutes sujétions de raccordement des fourreaux dans la chambre

  - Le remblaiement et compactage soigné du pourtour de la chambre jusqu’aux cotes finales du projet.

#### Fourniture et pose de chambre EP120

La prestation comprend :

  - La fourniture et la pose de chambre de type EP120 monobloc y compris les tampons classe D400 et grille de protection

  - Dimensions : 120x80 BT de chez STRADAL ou équivalent

  - Tous les terrassements complémentaires nécessaires à la mise en œuvre de la chambre

  - La réalisation soignée des masques conformément aux règles de l’art et toutes sujétions de raccordement des fourreaux dans la chambre

  - Le remblaiement et compactage soigné du pourtour de la chambre jusqu’aux cotes finales du projet.

### Matériel d’éclairage

Se référer également à la Notice Lumière.

#### Réalisation de massifs d’ancrage de candélabres

La prestation comprend la réalisation de massifs d’ancrage pour les candélabres du présent marché selon les spécifications ci-dessous :

Les dimensions des massifs de scellement seront conformes aux prescriptions des fabricants et répondront aux normes en vigueur. Elles ne pourront être inférieures à : 0.80x0.80x0.80 m.

Pour les candélabres nécessitant par suite de l'encombrement du sous-sol des massifs de dimensions spéciales, ces dimensions seront calculées par l'entrepreneur et soumises à l'agrément du Directeur Général des Services Techniques, avant tout commencement d'exécution.

En ce qui concerne les massifs pour candélabres comportant des tiges de scellement, un cadre placé dans le béton entourera ces tiges et permettra le maintien en place de ces tiges au moment du coulage du béton.

Les massifs seront, dans tous les cas, coulés pleine fouille, des fourreaux permettront de remonter le câble de terre et le ou les câbles basse tension.

Caractéristiques du béton :

Béton pour les massifs de scellement

* CLK 325  300 Kg; * Sable 0/5  400 dm3 ; * Pierrailles 25/40  800 dm3.

La composition de ce béton n'a qu'une valeur indicative, les proportions exactes des ciment, sable, pierrailles et eau déterminées en fonction de la granulométrie des matériaux approvisionnés de façon à obtenir une compacité optimale et une résistance à la compression à 28 (VINGT HUIT) jours qui sera au minimum de 230 bars. Ce béton sera pré vibré, la température limite à laquelle le bétonnage sera interrompu est fixée à zéro degré centigrade.

#### Fourniture et pose de candélabre voirie simple

- L’Ensemble type Furyo de COMATELEC ou équivalent

L’ensemble se compose de :

- 1 Mât cylindro-conique de 7m en acier

- 1 Crosse de débord de 1.25m

- 1 Lanterne d’éclairage public avec un réflecteur voirie

- 1 Lampe CosmoWhite de 140W ou équivalent

- 1 Ballast électronique en vue d’un abaissement de puissance

- 1 Prise pour les illuminations

Les mâts devront être dimensionnés en conséquence des éléments ci-dessus.

Les candélabres seront levés en une seule pièce, équipés avant levage des crosses et lanternes, à l'exception des lampes qui seront obligatoirement posées une fois les candélabres fixés au massif.

La chaîne de l'engin de levage devra, à l'endroit de la prise du candélabre, soit être remplacée par une corde, soit protégée afin de ne pas endommager la protection contre la corrosion du candélabre.

Au cas où, malgré les précautions prises, la protection contre la corrosion serait endommagée par l'entrepreneur, il appartiendra à ce dernier d'exécuter les travaux de peinture sur toutes ces zones, après brossage préalable.

Les crosses et les lanternes devront être parfaitement ajustées, l'horizontalité transversale des lanternes étant mesurée au niveau de maçon.

Les écrous devront être bloqués à fond avant de serrer les contre-écrous.

La verticalité des lanternes sera vérifiée candélabre par candélabre. Le réglage de la verticalité sera fait avec des rondelles placées sous cette embase.

Toutes les embases de candélabres en acier seront revêtues d'une couche bitumineuse anticorrosion sur une hauteur de 0,60 m à partir de la semelle de fixation.

## Objet des travaux

### Consistance des travaux

Les travaux objets du présent CCTP concernent la dépose des équipements électriques existants (candélabres, signalisation lumineuse) ainsi que l'ensemble des fournitures, de leur mise en œuvre, de leurs alimentations électriques nécessaires.

Avant la remise des prix, l'entrepreneur est censé s'être rendu sur place afin d'évaluer la consistance des travaux, de prendre connaissance des moyens d'accès, de la disposition des lieux et de ses contraintes, ainsi que des sujétions d'exécution spécifiques à ces travaux. De ce fait, l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire du marché.

Les travaux comprennent :

- Les échanges avec les gestionnaires concernés, la demande de déconnexion des ouvrages électriques, le démontage et la dépose de ceux-ci.

- La fourniture, le déroulage et le raccordement des câbles de la série U1000 RO2V dans les fourreaux jusqu'aux lieux de disposition des candélabres.

- La fourniture, l'installation, la fixation et le raccordement de l'ensemble des appareils d'éclairage décrits dans la partie DESCRIPTIF DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGES.

- Les essais et les réglages de nuit en cours de chantier et à réception, et ce suivant les nécessités du projet sans donner lieu à facturation d'heures supplémentaires.

- La mise en service de l'installation.

### Décomposition des travaux

Les travaux se décomposent comme suit :

- Présentation d’échantillons en situation, branchés.

- Fourniture des appareils d'éclairage prescrits dans la liste des matériels d’éclairage jointe au dossier.

- Fourniture de tous les accessoires, mentionnés ou pas en liste des matériels, notamment les accessoires de serrureries, nécessaires à leur installation (Cf. Notice lumière).

- Mise en peinture de ces accessoires.

- Implantations des appareils conformément aux plans fournis dans ce dossier; éventuellement en cas de défaut d'information ou d'imprécision, se conformer aux indications de l’agence ON.

- Réalisation des commandes d'allumage / extinction, y compris spécifications liées à la gestion des appareils d’éclairage public.

- Séances d'essais nécessaires au fonctionnement correct de l'installation.

- Réglages lumière nocturnes.

- Raccordements électriques conformément aux indications du fabricant du matériel à installer, des normes en vigueur et du Maître d'Ouvrage qui sera tenu informé des dispositions prises pour accord.

- Réalisation des comptages, protections (se conformer en la matière aux prescriptions des normes en vigueur et du Maître d’Ouvrage).

## Dépose de l'existant

Un certain nombre de candélabre existants doivent être déposés. L’Entreprise devra prendre en charge leur dépose. La Ville ne souhaite pas récupérer les candélabres existants, ils seront évacués par le titulaire. Un plan de dépose démolition est joint à la présente consultation.

## Normes

Les installations seront réalisées conformément à la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, à tous les DTU (cahier des charges et règles de calculs), aux avis techniques sur les matériaux et matériels et en particulier :

- aux normes NF, en particulier :

  - La norme NF C11-201 Réseau de distribution public d’énergie électrique,

  - La norme NF C 12.101 (novembre 1988) : Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques,

  - La norme NF C 12.201 : Protection contre les risques d’incendie,

  - La norme NF C 13-200 : installation électrique à haute tension

  - La norme NF C 14.100 (février 1984) : Installation de branchements de 1ére catégorie comprise entre le réseau de distribution et l’origine des installations intérieures – Règles,

  - La norme NF C 15.100 (31 mars 1991) : Installations électriques à basse tension – Règles,

  - La norme NF C 17.200 (5 avril 1990 ou sa version 2007) : Installations d’éclairage public – Règles,

  - La norme NF C 17.200 / A1 : Installations d’éclairage public – Amendement,

  - La norme NF C 17-201 : Installations d’éclairage public. Règles. Guide comparatif des normes NF C 17-200,

  - La norme NF C 17.202 (juillet 1996) : Guide pratique. Installation d’illumination par guirlandes et motifs lumineux dans le domaine public,

  - La norme NF C 17.205 (septembre 1992) : Eclairage public – Guide pratique détermination des caractéristiques des installations d’éclairage public,

  - La norme NF C 17.210 : Certification des dispositifs de protection de terre pour éclairage public,

  - La norme NF C 20.010 (octobre 1992) : Degrés de protection procurés par les enveloppes,

  - La norme NF C 20.030 (octobre 1969) : Matériel électrique à basse tension. Protection contre les chocs électriques – Règles de sécurité,

  - La norme NF C 20-030/NF EN 61140 : protection conte les chocs électriques. Aspects communs aux installations et aux matériels

  - La norme NF C 32-102 : conducteurs et câbles isolés au caoutchouc de tension assignés au plus égale à 450/750 V – câbles souples

  - La norme NF C 32-106 : câbles sous gaine et guirlandes lumineuses

  - La norme NF C 32-211 : câble pour guirlandes lumineuses classe II

  - La norme NF EN 60.52 (C 20.010 du 5 décembre 1990) : Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes (codes IP),

  - La norme NF C 71000/NF EN 60-529 : classification des degrés de protection procurés par les enveloppes  (code  IP)

  - La norme NF C 71000/NF EN 60-598 : luminaires – Prescriptions générales et essais

  - La norme NF EN 60.598.2.1 : Luminaires fixes,

  - La norme NF EN 60.598.2.3 (13 juin 1991) : Indice de classement NF C 71.003 Luminaires - Deuxième partie : Règles particulières – Section 3 : Luminaires d’éclairage public.

  - La norme NF C 71003 / NF EN 60-598-2-3 : règles particulières luminaires d’éclairage public

  - La norme NF C 71020 / NF EN 60-598-2-20 : règles particulières guirlandes lumineuses

- aux publications C14.100, C15.100, C18.513, C18.520, C 17 200 et C18.533 de l'U.T.E.,

- au décret relatif à la protection des travailleurs du 14 novembre 1962,

- Le Décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 : Protection des travailleurs contre les courants électriques,

- aux normes et règles de l'E.D.F.,

- au cahier des prescriptions communes applicables à la réalisation du réseau d'éclairage extérieur annexé à la circulaire 74-140 en date du 14 mars 1974 du Ministère de l’intérieur, ainsi qu'aux commentaires relatifs à ce cahier parut au Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics (supplément du 13 avril 1974),

- Les fascicules techniques du cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés de travaux publics et notamment les numéros 01, 02, 64 et 67,

- Les documents techniques unifiés (DTU) publiés 15 jours avant l’offre de prix de l’Entrepreneur relatifs à l’électricité et à l’éclairage public,

- Publication UTEC 18-510 : recueil d’instruction générales de sécurité d’ordre électrique (novembre 1988 mise à jour 2002).

- Publication UTEC 18-530 : condensé à la publication précédente : carnet de prescriptions de sécurité électrique destinée au personnel habilité BO.HO.B1.H1 ou BR (mai 1990).

- à la circulaire 78-156 du 14 décembre 1978,

- aux recommandations B1 et B3-79 du G.P.E.M. /M.E.,

- aux prescriptions des arrêtés préfectoraux et municipaux,

- aux recommandations de l'Association française de l'Éclairage,

- au B.O.S.P. 42 du 20 Décembre 1975 (M.T.P. du 6 Août 1979, T.O. p. 147).

- Norme EN 13201, dont le classement des espaces est joint au présent dossier

- Prescriptions des services techniques de conformité des installations électriques.

Ces documents étant fréquemment révisés, modifiés et complétés, soit pour additifs, soit par des publications nouvelles, les références qui figurent ci-dessus sont données sous réserve de modifications ou de nouveaux documents qui seront automatiquement applicables dès leur mise en vigueur.

L’attention des entrepreneurs est attirée sur le caractère non exhaustif de la référence aux textes réglementaires et normatifs précités.

Le matériel fourni par les entreprises retenues pour ce marché, devra être neuf, de première qualité et conforme aux normes en vigueur le premier jour du mois de réalisation du chantier.

Les entrepreneurs seront réputés intervenir en respect et en connaissance des textes et normes suivants (liste non exhaustive) :

- Règles concernant la conduite des différents engins (PEMP):

- Recommandation R386 : plates-formes élévatrices mobile de personnes

- Recommandation R332 : Engins de levage appelés à travailler à proximité des conducteurs nus

- Signalisation et balisage des chantiers temporaires :

- Instruction Interministérielle / 8ème Partie

- Secouriste du travail (SST) : formation de base et recyclage.

- Règles de conduite et de sécurité relatives aux élévateurs de personnel :

  - Réf. 901 600 AIF Services périodicité des révisions

- Règles de remorquage suivant Permis/PTC/PTRA

- Signalisation de chantier (édition OPPBTP)

- Signalisation et balisage des chantiers temporaires :

  - Réf. 901 620 AIF Services

Règlementations Amiante dont : Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, Décret n° 2004-802 du 29 juillet  2004 modifié par le Décret n° 2011-629 du 03 Juin 2011, et articles 1334 du Code de la Santé Publique,  et article L 541-2 du code de l’environnement, décrets n°2010-369 du 13 Avril 2010, n°88-466 du 28 avril 1988, Arrêté ministériel du 29 juillet 2005, Arrêté du 02 Avril 1997, Art. R.4412-123 du code du travail, Art. R. 541-50 du code de l’environnement, …

Les appareils d’éclairage spécifiques devront répondre à toutes les normes en vigueurs.

Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires les modifications imposées par les organismes de contrôle et notamment en cas d'application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et des règles de l'art en vigueur un mois avant la remise de l'offre par l'entreprise.

D'une manière générale, les indications données dans le présent document ne portent que sur les points non précisés par les règlements, sur les bases à admettre pour les calculs et en aucun cas sur les règlements que l'entrepreneur déclare, par le fait même qu'il soumissionne, parfaitement connaître.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause.

Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude d'appel d'offres, il appartiendra à l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maître d’Œuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification.

Le Maître d’Œuvre soumettra la proposition, avec éventuellement l'avis motivé du bureau de contrôle, au Maître d'Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur devra en demander notification par écrit.

## Visite du site / reconnaissance des lieux

Il appartient à l'entreprise de contacter le maître de l’ouvrage afin  réaliser une visite sur place pour se rendre compte des travaux en cours de réalisation.

### États des lieux

Au cas où, avant exécution, l'entrepreneur constaterait certaines dégradations dans l'environnement du lieu de son intervention, il lui appartiendra de provoquer un état des lieux contradictoire, sous peine de se voir imputer la responsabilité des travaux de réparation éventuels.

Les marchés étant global et forfaitaire, les soumissionnaires devront avoir pris connaissance, avant d'établir leur soumission, des plans, des lieux et matériaux prévus, sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché.

Ils ne pourront pas, en effet, invoquer, après notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux, pour réclamer des suppléments au montant de leur soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

## Spécificités du site

### Généralités

L'entrepreneur est réputé connaître les contraintes liées à la situation du chantier, voirie, voisinage, problèmes liés au caractère spécifique de la zone des opérations, signalisation du chantier, accès et stationnement d'engins, etc.

Les conditions particulières liées au phasage des travaux et à l'échelonnage des livraisons du matériel sont également à prendre en compte. Ces conditions ne pourront être invoquées ultérieurement à l'appel d'offre pour justifier un quelconque avenant ou supplément au devis remis à la soumission.

L’entrepreneur fait siennes toutes les données quantitatives de matériel à installer sur les sites concernés, figurant sur l'estimatif joint au dossier, au besoin après vérification de ces données par l'étude des plans d'implantation fournis au dossier, la visite du site et, le cas échéant, en adressant une demande écrite en bonne et due forme au Maître d'Ouvrage concernant les points ayant pu faire l'objet d'une omission.

### Particularités

#### Vandalisme / Environnement :

De façon globale, des mesures de protection ou d'intégration ont été introduites dans le projet au niveau des implantations, des supports ou des enveloppes des appareils.

Tous les appareils devront être IK08 au minimum.

Toutefois des modifications allant dans le même sens, susceptibles de parfaire le résultat final sont les bienvenues, si tant est qu'elles n'affectent pas le rendu lumineux des appareils.

## Suivi de réalisation des travaux

L'Entrepreneur se conformera au planning des travaux établi conjointement par le Maître d'ouvrage et le Maître d’Œuvre en concertation avec l’entreprise titulaire du marché de V.R.D.

Dans ce planning seront prévues des réunions de chantier, fixées en accord avec les parties concernées, auxquelles il sera tenu d'assister personnellement ou de déléguer un représentant qualifié, agréé par le Maître d’Œuvre et le Maître d'ouvrage et ayant tout pouvoir de décision.

## Fourniture du matériel

L'entreprise a en charge la fourniture, la pose et le raccordement de tout le matériel nécessaire à la réalisation des travaux, y compris le raccordement du réseau neuf sur le réseau existant.

Les appareils d'éclairage choisis doivent répondre en tous points (données photométriques, optiques, accessoires, etc.) à ceux décrits dans le présent document.

Les éléments de serrurerie doivent être strictement conformes aux indications des plans d'exécution éventuellement fournis.

## Variantes

Les variantes ne sont pas acceptées.

  - Qualité et provenance des matériaux

## Câbles

### Dispositions générales

Les câbles doivent porter, sur la gaine extérieure, les indications suivantes :

- la marque du fabricant,

- l'indication du nombre de conducteurs,

- la nature du métal, l’âme et la section.

Ces marques sont apposées de façon indélébile, l'intervalle compris entre la fin d'une inscription et le commencement de la suivante ne devant pas dépasser 20 cm.

Les câbles seront livrés munis de capotage d'extrémité empêchant la pénétration d'humidité.

Si pour des raisons d'encombrement du sous-sol, les câbles doivent traverser les massifs de scellement des candélabres, un fourreau devra être mis en place dans ces massifs.

Les câbles devront se trouver écartés de 0,50 m minimum de l'arrière des bordures, sauf avis contraire des Services Techniques. .

Chaque fois que la section de ces câbles le permettra, l'alimentation des candélabres se fera en coupure sur les broches prévues sur les platines d'alimentation.

La pose et le tirage des câbles ne pourront pas être entrepris si la température extérieure est inférieure à zéro degré centigrade.

### Câble H.T.A

Les câbles de H.T.A. d’alimentation des transformateurs de la ville seront de type :

  - Torsadé 3x25mm² conformément aux câbles utilisés par la ville

* les canalisations moyenne tension (3200 volts) seront du type câble armé, à isolement à sec (FIN 33 S 22) ;

### Câble B.T.

Les câbles de basse tension d’alimentation des appareils lumineux comporteront 3 fils pour l'éclairage plein ou réduit plus un neutre.

* les canalisations basse tension (110/220 volts) seront du type normalisé U 1000 Coronex;

* les câbles d'alimentation des platines de candélabres seront du type normalisé U 1000 Coronex de 2 X 6 mm de section ;

* les câbles d'alimentation des lanternes, à partir des platines, seront du type normalisé SVIV U 500 à deux conducteurs.

En cas de raccordement à partir du réseau à deux régimes, le code couleur suivant sera respecté :

- NOIR : phase régime permanent,

- NOIR : neutre régime permanent,

- BRUN : phase régime temporaire,

- BLEU : neutre régime temporaire.

### Réseau de terre

En application des mesures de protection découlant de la publication UTE C 12 100 (protection des personnes contre les effets des courants électriques), toutes les masses métalliques du réseau seront mises à la terre.

Cette mise à la terre sera assurée par un câble de cuivre nu posé en fond de tranchée.

La section du câble de terre sera de 25 mm².

La résistance de toute masse métallique de l'installation devra être inférieure à 2 Ohms. Par principe, le câble de terre ne devra jamais être coupé. Les jonctions et dérivations sur le câble de terre seront faites par sertissage.

La mise à la terre de chaque candélabre devra se faire par l'intermédiaire d'une borne en laiton visible équipée d'un écrou NYLSTOP ou similaire, et accessible au niveau de la porte de chaque candélabre.

Afin d'éviter tout risque d'accident corporel par contact direct entre deux masses métalliques, l'Entrepreneur devra s'assurer et prendre en charge les liaisons équipotentielles de toutes masses métalliques existantes situées à portée de main des masses métalliques de son installation (soit dans un rayon de 2 mètres).

## Descriptif des appareils d'éclairage et des supports

Les appareils d'éclairage utilisés ont été choisis en fonction de leurs caractéristiques photométriques. En outre, pour assurer une bonne longévité dans le temps, les appareils retenus assurent les meilleurs indices de protection et utilisent des matériaux résistant à la corrosion.

Les luminaires pour l'éclairage extérieur sont fixés sur des supports qui sont des candélabres. Les qualités demandées à un support d'éclairage public sont les suivantes :

- Il doit résister aux efforts dus aux vents et aux chocs normaux,

- Il doit résister aux intempéries et à la corrosion, à l’air marin et salin

- Il doit offrir le maximum de place possible pour le logement des appareillages, et ce logement doit être d'accès facile

- Il doit nécessiter le minimum de soins d'entretien.

### Photométries

Les appareils prescrits dans le présent document, ainsi que dans la notice lumière jointe au dossier, suivant les plans d'implantations fournis l'ont été dans le but d'obtenir un rendu lumineux précis. Toute modification du type de matériel utilisé ou de l'emplacement choisi pour l'implantation de ce matériel est de nature à compromettre l'obtention du résultat final escompté s'il ne respecte les qualités photométriques et électriques requises. Le non-respect des caractéristiques du matériel prescrit est une clause de non-réception de l'installation par la Maîtrise d’Œuvre pour cause de non-conformité.

Le respect intégral des caractéristiques photométriques auxquelles il est fait appel, tant dans le type de matériel que dans son implantation, est le meilleur garant du résultat lumineux final.

Tous les appareils prescrits au dossier doivent présenter un mou de câble suffisant pour permettre un réglage correct, en site et en azimut, et faciliter les opérations usuelles de maintenance.

### Candélabres

Les mâts devront répondre aux normes de fabrication EN.

Les mâts en acier galvanisé à chaud, cylindro-coniques ou octogonaux coniques, offriront une bonne tenue à la corrosion.

Les qualités des aciers utilisés pour la fabrication des mâts seront conformes aux normes Européennes EN 10 025 et EN 10 149. Ces aciers seront soudables, aptes à la galvanisation et devront permettre un pliage à froid sans craquelure ni amorce de rupture conformément à la norme EN 10 025.

Les mâts seront fabriqués en tenant compte de la zone de neige et de vent, des contraintes, de la flèche sous sollicitation maximale ainsi que de la période propre de vibration du mât.

L’épaisseur sera déterminée en fonction des efforts appliqués au mât mais ne sera pas inférieure à 3 mm. Ils auront un embout de diamètre 60 ou 76 mm selon la hauteur.

Les tiges seront réalisées en acier FEE 500 haute adhérence selon norme NFA 35.016 munies de 2 écrous et 2 rondelles carrées qualité B500B minimum portes de visite seront équipées de système de fermeture à vis INOX anti-vandalisme ou système de verrouillage magnétique, tout système de porte à recouvrement sera proscrit.

Toutes les visseries seront livrées avec le fût et seront en acier inoxydable amagnétique 18/10.

Au moment de couler le massif de fondation, la partie filetée des tiges d’ancrage sera enduite de graisse et elles seront protégées par un capuchon.

Les mâts, poteaux et massifs seront dimensionnés pour la zone de vent selon norme EN 40.

Galvanisation des mâts :

Les mâts seront en acier galvanisé à chaud selon les normes NF A 91-121 et NF A 91-122.

Les lingots de zinc utilisés pour la galvanisation seront conformes à la norme NF EN 1179, qualité Z4 minimum

Les mats seront en acier galvanisé, cylindro-coniques thermo laqués, couleur au choix de la ville.

Les candélabres auront un indice de protection minimal IP 44 et seront de deux types

* soit en acier galvanisé, fût octogonal, porte de visite, semelle à tiges de scellement ;

* soit en alliage d'aluminium, fût rond conique, porte de visite, semelle à tiges de scellement.

Les effets du vent devront répondre aux règles NV 65 révisées (la dernière révision à prendre en compte sera celle en vigueur à la date de réalisation des ouvrages.

### Lanternes

Les luminaires devront satisfaire aux spécifications techniques décrites ci-après et seront conformes aux normes UTE NF C 71 000 et NFC 20 010.

Les luminaires devront être constitués par des matériaux de premiers choix offrant avec les protections appropriées, la meilleure résistance aux efforts mécaniques et à la corrosion.

Ils comprendront :

. Un système optique (réflecteur)

. Un support de lampe ou led et équipements

. Une lampe ou led

. Un corps d’habillage

. Un système de fixation sur support

. Un dispositif de réglage

. Des joints d’étanchéité

. Un dispositif d’ouverture et de fermeture.

Le raccordement sera fait selon les règles de l’art, et au niveau des candélabres par boîtier classe 2 dimensionné suivant la puissance de la source lumineuse employée avec protection par fusible.

Degré de protection suivant lieu d’utilisation, à savoir :

- Ambiances non polluantes, non poussiéreuses, non corrosives : IP 23

- Ambiances moyennement polluantes, moyennement poussiéreuses, moyennement corrosives : IP 44

- Ambiances polluantes, poussiéreuses, corrosives : IP 54 partie optique,  IP 44 autres parties

- Luminaires situés à moins de 2,25 m au-dessus du sol : IP 55 mini.

Les lanternes auront un indice de protection minimal IP 54, seront à matériel non incorporé sauf cas particuliers, et pourront recevoir une lampe jusqu'à 250 W à iodures métalliques ou de sodium haute pression.

Les lanternes doivent être conformes aux normes et en particulier : NFC 20.10, NFC 71.00, NFC 71.003, NFC 71.005, NFC 71.110.

Chaque fois que la lanterne sera placée en façade, l'appareillage devra être protégé par un fusible dans un boîtier placé en dessous du luminaire conformément à la norme NFC 17-200.

### Appareillages

Les appareillages seront du type et marque identiques au matériel remplacé, permettant l'alimentation soit d'une lampe à LEDs, d'une lampe à vapeur de sodium haute pression ou d'une lampe Iodures Métalliques.

Les appareillages devront être conformes aux normes NFC 17200 et NCFC 15100

### 40-6 : Lampes

Les lampes utilisées devront être conformes au cahier des charges UTE et devront répondre aux normes NF C 72 selon les sources (NF C 72 / 100 / 20 à 213).

L'Entrepreneur devra donner tous les renseignements concernant :

- les marques et type de sources utilisées,

- la durée de vie garantie,

- la tension d'alimentation ainsi que les variations de tension admises,

- le flux lumineux nominal,

- la courbe de variation de flux et de la puissance en fonction de la tension,

- la courbe de vieillissement,

- les intensités en régime et en période d'amorçage,

- la durée de l'amorçage,

- la courbe de mise en régime,

- la répartition spectrale de la lumière émise.

Les lampes utilisées devront être conformes au cahier des charges UTE et devront répondre aux normes NFC 72, selon les sources (NFC 72 / 100 / 210 à 213).

L’Elimination des sources remplacées conformément aux directives du ministère de l’environnement fait partie de la prestation.

Nota : Les sources limitant la présence de métaux lourds seront privilégiées.

Les lampes seront soit à LEDs ou à vapeur de sodium haute pression ou à iodures métalliques de marque PHILIPS ou équivalent, ou type agréé par la Direction Générale des Services Techniques.

## Serrurerie

Les éléments de serrurerie mentionnés dans le présent CCTP nécessaires à l'installation des appareils d'éclairage sont à fournir par l'entreprise.

## Peinture

Mise en peinture antirouille des différentes pièces en métaux ferreux si nécessaires à la pose des appareils d'éclairage extérieurs. Intervention soumise à l'agrément du Maître d’Œuvre, ainsi qu'à l'agrément du maître d’ouvrage tant dans la qualité des produits de peinture que dans les teintes appliquées.

Les ensembles et appareils auront une finition qui sera communiquée à l’Entreprise par les Maîtrises d’œuvre et d’Ouvrage.

Une fois les finitions déterminées et actées, l’entreprise devra s’assurer que les différents éléments (mât support, luminaires, serrureries de fixation) font l’objet d’une seule et même finition. L’entreprise devra présenter un échantillonnage de peinture RAL 9005.

## Régimes d'éclairage

Le régime d’éclairage est géré par la ville aux postes sources. Les candélabres ne sont alimentés qu’en périodes nocturnes.

## Échantillons

Des échantillons en état de fonctionnement et mis en situation doivent être présentés pour validation.

La liste des échantillons est la suivante :

- L’Ensemble type Furyo de COMATELEC ou équivalent

L’ensemble I se compose de :

- 1 Mât cylindro-conique de 7m en acier

- 1 Crosse de débord de 1.25m

- 1 Lanterne d’éclairage public avec un réflecteur voirie

- 1 Lampe CosmoWhite de 140W ou équivalent

- 1 Ballast électronique en vue d’un abaissement de puissance

- 1 Prise pour les illuminations

Les mâts devront être dimensionnés en conséquence des éléments ci-dessus.

L’échantillon devra être validé avant toute production. Pour être testé, jugé et validé, l’échantillon devra être mis en place dans les conditions d’implantation tout à fait similaires à celles du projet en présence de la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage. L’Ensemble I sera jugé selon une liste de critères non exhaustifs : finition propre, effets lumineux, assemblage des appareils sur le support, esthétique des proportions…

Les échantillons sont à la charge financière de l’entreprise, elle doit prévoir leur confection et intégrer dans le planning général des travaux les délais nécessaires à sa création, approvisionnement, présentation et renouvellement si nécessaire.

Les échantillons validés pourront être posés de façon définitive sur le chantier si les finitions correspondent.

La fourniture, le raccordement et la mise en œuvre des échantillons incombent à l’entreprise.

## Trappe de visite

La porte de visite doit être située de telle sorte que le technicien qui intervient sur le candélabre soit face au sens de circulation.

Les trappes de visite et leur hauteur sont dimensionnées pour une mise en place aisée des protections et connections électriques.

## Dessin d’exécution

Les dessins d’exécution des supports, serrureries de fixation et de l’appareil d’éclairage devront faire l’objet d’une validation écrite par le maître d’œuvre et par le maître d’ouvrage avant toute fabrication définitive.

## Fixation

Il faut prévoir les fixations et le mou de câble suffisants pour des réglages tout azimut des projecteurs (haut-bas / droite-gauche / rotation autour du mât)

## Élévation

A charge de l’entreprise de présenter les élévations finales des ensembles en respectant les hauteurs de feu.

Le dimensionnement des mâts devra permettre le raccordement d’un régime Éclairage Public et d’un régime Illumination.

## Pied de mât

Afin de faciliter la maintenance et de préserver les revêtements, les pieds de mât feront l’objet d’une attention particulière :

Pour les mâts positionnés sur un revêtement de type enrobé ou asphalte, un cadre type volige métallique devra être positionné au pied du candélabre. Celui-ci «cadre» la platine du mât et permet lors d’une dépose, de remettre l’enrobé à l’intérieur du cadre métallique et d’éviter les reprises peu esthétiques.

Pour les mâts positionnés sur des revêtements de type pavés, un béton de la même teinte devra être coulé sur une dimension suffisante et proportionnelle à la platine de pied de mât.

## Dispositif de Commande

### Armoire générale

La gestion de l’éclairage ne compte pas parmi les prestations du présent marché.

### Supports

Les supports seront justifiés par une note de calcul, pour être équipés du ou des luminaires prévus et équipés de l'embout correspondant.

A la partie inférieure du fût, une ouverture sera pratiquée. Cela permettra le logement de l'ensemble "raccordement".

Une porte de visite verrouillable fermera cette ouverture et sera équipée d’une serrure à clé ALLEN :

- la porte de visite aura pour dimensions 600 mm x 130 mm minimum.

- l'épaisseur acier ou aluminium sera au moins égale à 3 mm.

- une borne de terre sera visible et accessible depuis la porte de visite.

- une barrette destinée à l'accrochage de l'appareillage d'alimentation sera disposée dans le fût, côté opposé à la porte de visite, au niveau de la partie supérieure du logement.

### Luminaires et appareillages

Les luminaires devront répondre aux spécifications de la norme NFC 71 110, sur les "appareils d'éclairage électrique" et avoir au minimum les caractéristiques suivantes :

- les données photométriques établies suivant les prescriptions de la norme UTE C71 120, fournies par l'Entrepreneur,

- la garantie pendant trois ans contre la corrosion de leurs parties optiques et mécaniques,

- tous les appareillages devront pouvoir fonctionner sur un réseau 240 V,

- les appareillages d'alimentation des lampes à décharge seront constitués :

- d'une partie active formée d'un ballast, d'un condensateur,

- d'un raccordement formé d'un bornier et d'une protection.

### Le ballast

Il comprendra :

- un circuit magnétique formé de tôles d'acier à cristaux orientés, soudées entre elles par un ou plusieurs cordons et protégées contre la corrosion par zingage à froid et peinture,

- un bobinage de fil de cuivre émaillé à 150°,

- un capot métallique placé sous le bobinage,

- une imprégnation sous vide et pression par vernis 150° anti-moisissure,

- une borne de mise à la terre des masses métalliques,

- un bornier en nylon avec prises de réglage de la tension d'alimentation 220/240 V (50 périodes),

- des pattes de fixation,

- une peinture de protection.

Le rendement du ballast ne devra pas être inférieur à 0,92.

### Le condensateur

Il aura une tension de service de 250 V (± 10 %).

Sa puissance sera limitée à 1/100 de joule, ce qui assurera une compensation en relevant le facteur de puissance à une valeur au moins égale à 0,85.

Les bornes en nylon du condensateur seront non soudées mais shuntées par une résistance de décharge.

Les caractéristiques du condensateur devront figurer d'une façon très lisible sur ce dernier et comprendront la marque du constructeur, la valeur de la capacité et les tolérances, la tension de service, le mois et l'année de fabrication.

Le boîtier du condensateur sera parfaitement étanche et disposé sur l'appareillage de telle sorte que la condensation ne puisse stagner au voisinage des cosses de sortie.

## Implantation des mâts

Les mâts seront positionnés tels que représentés sur les plans du projet.

## Massifs d’ancrage

En cas de fabrication des massifs d’ancrage par l’Entrepreneur, celui-ci fournira au Maître d’œuvre 15 jours avant la mise en œuvre les notes de calcul pour chaque massif.

L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en œuvre de massifs d’ancrage préfabriqués.

L'implantation des appareils d'éclairage public devra être conforme au plan joint au dossier et faire l'objet d'un piquetage précis à charge de l'Entrepreneur.

Toutes modifications d'implantation de candélabre ou appareil divers, par rapport au plan du réseau Éclairage Public, devra obtenir l'accord préalable du directeur des travaux.

Les dimensions seront calculées en fonction du type et de la hauteur du candélabre ou de la borne à mettre en place, de la nature du terrain et du site où il sera implanté (notamment en fonction de la vitesse des vents en régions côtières) et suivant les recommandations du fournisseur. A titre indicatif, les massifs ne pourront être de dimensions inférieures à 0,8*0,8*0,8.

Le massif de fondation devra être posé de façon à ce que le revêtement définitif recouvre la platine de fixation du candélabre au massif.

L'ensemble de la visserie et boulonnerie pour fixation seront en acier inoxydable ou protégés contre la corrosion.

## Installation des boîtes de jonction et de coupure

Les boîtes de jonction et de coupure seront mises en place immédiatement avant leur branchement.

Avant coulage du produit de remplissage, la boîte devra être intérieurement propre et sèche.

Le séchage sera, au besoin, exécuté avec un système permettant le séchage accéléré de la boîte, mais non susceptible de créer un dommage quelconque au câble. Le coulage de la boîte ne pourra être effectué lorsque l’humidité de l'air sera trop importante et, bien entendu, par temps de pluie même légère, et ne pourra, une fois commencé, être interrompu pour quelle que cause que ce soit. Il ne pourra pas être exécuté lorsque la température extérieure sera inférieure à dix degrés centigrades. Il sera réalisé de manière à éviter l'emprisonnement de poches d'air.

Le produit de remplissage des boîtes sera celui préconisé par le fabricant pour la tension utilisée, les caractéristiques seront soumises à l'agrément du Directeur Général des Services Techniques. La température optimale de coulage devra, notamment, ne présenter aucun danger pour la bonne tenue de l'isolation des câbles.

Au passage des boîtes de coupure, les conducteurs dérivés seront désenrobés mais, en aucun cas, sectionnés. L'isolant sera enlevé soigneusement.

Les boîtes de jonction et de coupure seront suffisamment étanches ou rendues étanches notamment au droit des entrées de câbles pour supporter, sans risque, l'humidité du sol.

Les boîtes de coupure et de dérivation modulaire moyenne tension seront posées dans des regards enterrés décrits à l'article 449 du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières.

Les boîtes de coupures seront installés dans des regards visitables de type A2 préfabriqués ou coulés sur place ; les trappes d'accès seront équipées d'une grille de protection avec cadenas, et d'un cadre avec trappes en fonte 250 KN de type NORINCO ou similaire.

Le fond du regard devra permettre l'évacuation des eaux de ruissellement, grâce à une couche minimale de 5 cm d'épaisseur de gravillons non cimentée.

Les boîtes de jonction et de coupures seront soit fixés sur la paroi verticale du regard, soit sur des cales et ne devront en aucun cas en toucher le fond.

## Installations des appareils à mettre à la terre

Pour les appareils à mettre à la terre (candélabres, boîtes à câbles, etc.), cette mise à la terre sera réalisée par fil continu de cuivre nu de 25 mm² de section. Une continuité parfaite au niveau des raccordements des différents appareils sera assurée.

La prise de terre des candélabres sera présente sous la porte de ceux-ci.

Les platines comporteront une borne pour mise à la terre.

Ce câble de cuivre nu sera placé dans le fond de la tranchée le long du câble d'alimentation.

A la fin des interventions, l'entrepreneur devra effectuer les mesures de tension de chaque candélabre.

Les Services Techniques pourront faire exécuter, aux frais du titulaire du présent marché, tous essais autres qu'ils jugeront nécessaires.

La continuité des gaines ou feuillards de plomb des câbles d'alimentation devra être réalisée par soudures au niveau des boîtes de coupures et raccordements, pour pouvoir pratiquer la recherche des défauts par camion laboratoire.

## Boîte de coupure et de dérivation en regard

Ces boîtes moyenne tension seront composées de modules empilables de marque ABEL ou similaire et devront être conforme à la norme NFC 52.410 et avoir un degré de protection IP X 73 (norme NFC 20.010).

## Boîtes de jonction

Les boîtes de jonction seront du type 3 M ou similaire à remplissage en résine synthétique et rendues étanches, notamment aux entrées. Elles seront de la série normalisée correspondant aux sections de câbles utilisées.

## Matériaux de remblai et voirie

### Sable anti contaminant

Utilisé comme lit de pose des canalisations, sa granulométrie devra être comprise entre 0,2 et 2 mm et il ne devra contenir aucun caillou ni gravillon.

### Tout venant

Le tout venant aura une courbe granulométrique s'inscrivant dans le fuseau défini ci-après :

Matériaux passant au tamis ou passoire de :

- 100 mm …………………………….95 à 100 %

- 20 mm …………………………….40 à 60 %

- 5 mm …………………………….25 à 35 %

- 1 mm …………………………….15 à 25 %

- 0,5 mm …………………………….7 à 10 %

- 0,1 mm …………………………….moins de 2 %

L'équivalent de sable de tout venant sera supérieur à 30. L'indice de plasticité ne sera pas supérieur à 5.

### Grave ciment

Le granulat 0/20 aura un pourcentage de fines (passant au tamis de 0,008 mm) de 2 à 10 %. Les éléments supérieurs auront une limite inférieure de 40. L'indice de plasticité sera non mesurable.

La grave ciment sera produite en centrale agréée par le Directeur Général des Services Techniques, le pourcentage de ciment sera fixé par ce dernier entre 3 et 4 % du poids des éléments secs.

### Matériaux enrobés

Les enrobés seront du groupe enrobés denses à chaud répondant aux prescriptions du fascicule 27 du C.C.T.G., le liant utilisé sera du bitume 180/220.

### Sable pour mortier et béton.

Le sable pour mortier et béton ne devra pas contenir en poids plus de 5 % de grains fins traversant le tamis de 900 mailles par centimètre carré. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait 5 mm (cinq millimètres).

Le sable pour béton armé ne devra pas contenir plus de 20 % de grains fins ayant toutes leurs dimensions inférieures à un demi-millimètre (0,5 mm).

### Granulats pour béton

Les granulats devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 20 mm (vingt millimètres) de diamètre intérieur, sans pouvoir passer dans un anneau de 10 mm (dix millimètres).

### Ciments

La fourniture des ciments sera faite par (entreprise, elle devra satisfaire au C.C.T.G. applicable à la fourniture de liants hydrauliques.

### Pavés et bordures de trottoirs

Tous les pavés, bordures de trottoirs déposés seront réutilisés s'ils sont en bon état, dans le cas inverse, ces matériaux seront fournis par l’entrepreneur.

  - Détail du mode d'exécution des travaux

L’ensemble des travaux sera conforme à la norme NF C 17-200.

## Prescriptions générales

Toutes les mesures d'ordre et de sécurité sont à la charge de l'Entrepreneur, il doit supporter toutes les sujétions relatives à la mise en place et au fonctionnement du matériel.

En cas de carence, le Maître d’ouvrage peut prendre, aux frais de l'Entreprise, les mesures nécessaires après mise en demeure au préalable.

L'intervention du Maître d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de l'Entrepreneur.

Pour les travaux effectués au voisinage d'ouvrages existants (lignes électriques aériennes ou souterraines, Câbles télécom, conduites d’eau ou de gaz), l'Entrepreneur doit établir une déclaration d'intention de travaux auprès de l’autorité concernée, et ceci 10 jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux.

L'entreprise aura à charge la fourniture, la mise en place des matériels d'éclairage conformément aux indications du Maître d’Œuvre.

Il lui revient en outre de prendre toutes les dispositions nécessaires en application des normes de sécurité quant aux conditions de travail du personnel d'exécution.

## Délais/Planning

Le marché fixe le délai d'exécution des travaux.

Les délais de fabrication et livraison doivent être communiquées par l’entreprise et intégrés au planning de l’entreprise.

Sauf stipulations contraires dans les Conditions Particulières du Marché, le délai part de la date de notification du marché. Cette notification vaut alors ordre de service de commencer les travaux.

Dans le planning des travaux, il doit apparaître les dates suivantes :

- Date de commande de matériel

- Période de réception en usine

- Date de livraison sur site du matériel

## Travaux préparatoires

### Dépose de candélabre

Les candélabres existants sur site ne sont pas réutilisés dans le cadre du projet. En phase chantier, la ville précisera si elle souhaite conserver ou non ces matériels.

La présente prestation comprend donc toutes les demandes d’autorisations auprès des services de la ville et du concessionnaire responsable de l’entretien du parc d’éclairage de la ville. Les demandes de déconnexions préalables, la déconnexion des candélabres et leur dépose soignée ainsi que les frais éventuels liés aux consignations de réseau.

Les frais de transport jusqu’en décharge ou jusqu’au dépôt de la Ville sont inclus au présent poste.

### Dépose de signalisation lumineuse

La signalisation lumineuse tricolore existante sur le carrefour de l’avenue Marceau avec la rue Gaultier et l’avenue de la République est conservée dans le cadre du projet et sera déplacé selon les prescriptions de la Ville et du Maître d’œuvre.

La présente prestation comprend donc toutes les demandes d’autorisations auprès des services de la ville et du concessionnaire responsable de l’entretien du parc de signalisation lumineuse tricolore de la ville afin d’obtenir la déconnexion du matériel de SLT ainsi que les frais éventuels liés aux consignations de réseau.

### Transport et manutention

Dès l'acquisition ou la prise en charge du matériel par l'Entrepreneur, le transport de ce matériel à pied d'œuvre ou en des lieux précisés par le Maître d’Œuvre, sa manutention, et s'il y a lieu, son stockage, sont à sa charge.

### Signalisation des chantiers

La signalisation complète des chantiers, la fourniture du matériel nécessaire, le maintien en place des panneaux, le remplacement des panneaux accidentés ou disparus, la surveillance diurne et nocturne des chantiers incombent à l'Entrepreneur. En cas de carence de celui-ci, les autorités compétentes où le Maître d’Œuvre peut prendre à leur frais les mesures nécessaires après une mise en demeure restée sans effet. Si l'exécution des travaux nécessite une déviation de la circulation, l'Entrepreneur a la charge, dans les mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou des extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés, incombe aux services de police, mais sur la demande du Maître d’Œuvre, l'Entrepreneur doit mettre à la disposition de ces services le personnel auxiliaire nécessaire.

L'Entrepreneur doit informer par écrit les services compétents au moins trois jours à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, le cas échéant, le caractère mobile du chantier.

L'Entrepreneur doit, par écrit, dans les mêmes formes et délais, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.

### Détérioration des réseaux existants

L'Entrepreneur sera tenu responsable pour tout dommage causé, pendant les travaux, aux ouvrages existants, en particulier les conduites d'eau, de gaz et d'électricité.

La responsabilité sera également étendue aux dommages pouvant être occasionnés aux arbres s'il ne se conforme pas aux prescriptions qui lui sont données sur chantier.

Tout incident devra être signalé au Maître d’ouvrage le jour même pour que les dispositions nécessaires soient prises pour la réparation et ceci aux frais de l'Entrepreneur.

### Déplacement des canalisations

Le déplacement de certaines canalisations doit être fait d'un commun accord avec le Maître de l’Œuvre et en présence des services compétents.

### Prescriptions de sécurité

Tous les travaux ou interventions sur les réseaux d'éclairage public, qu'ils soient communs avec la distribution, doivent être effectués en respectant les prescriptions de sécurité.

### Mission de piquetage

Le piquage et l’orientation des points lumineux devront être faits en présence de la Maîtrise d’œuvre.

## Renseignements et documents à fournir

### Documents d'études

L'entrepreneur, lors de sa soumission, aura étudié de façon approfondie le dossier de consultation et donnera un prix unitaire pour l'ensemble des travaux à réaliser. La description technique et esthétique du matériel d’éclairage devra être présentée et décrite dans le cadre de la remise de l’offre. Ainsi, une omission sur un dessin ou dans le devis descriptif ne saurait le soustraire à exécuter les ouvrages tels qu'ils sont soit dessinés, soit décrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement si nécessaire du matériel demandé.

Il lui appartiendra de signaler en temps utile, en tout cas avant exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les éclaircissements nécessaires.

En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'être relevée dans les pièces du marché pour refuser l'exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des installations en ordre de marche ou pour prétendre ultérieurement à des suppléments au montant de sa soumission.

### Avant exécution

L'installateur devra se conformer strictement au planning d'exécution qui lui sera fourni, et indiquer toutes les contraintes imposées aux différents corps d'état pour le bon fonctionnement des installations du présent marché, dès l'ouverture du chantier.

Il soumettra à l'accord du Maître d’Œuvre, en deux exemplaires, tous les plans qui seront nécessaires et notamment :

- Les plans d’exécution des matériels spécifiques

- Les P.V. d’un bureau de contrôle pour le respect des normes en vigueur.

Les plans intéressant le gros œuvre :

- Plans de réseaux, y compris les différents régimes d’éclairage

- Plans d’implantation des appareils.

- Et ce dès que la demande lui en sera faite.

L'installateur indiquera également :

- Les dispositions particulières concernant le stockage du matériel pendant le chantier.

- Les plans généraux des installations comportant toutes les indications nécessaires à une parfaite coordination des travaux tous corps d'état.

- Toutes les fiches d’agrément pour validation des appareils d’éclairage avant toutes commandes.

- Tous les plans de détails d'exécution du présent marché : serrureries de fixations spécifiques, détails en pied de mât.

- Le planning général des travaux, en précisant les délais de fabrication et livraison de l’ensemble des appareils. Il identifiera l’ensemble des dates limites des éventuelles validations nécessaires par le maître d’ouvrage pour finaliser ses commandes. Les plans d’exécution et fabrication de tous les ensembles : supports et appareils d’éclairage, et ce, avant toute fabrication définitive des appareils.

Toute exécution prématurée, faute d'avoir en temps utile soumis les plans à l'approbation du Maître d’Œuvre, s'effectuerait sous la seule responsabilité de l'entrepreneur, et les modifications qui pourraient lui être demandées seraient entièrement à sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

### Dossier d’exécution

Le dossier d'exécution doit comporter tous les plans, note de calcul et tout document nécessaire à la parfaite réalisation du projet dans son ensemble, il doit comporter notamment :

- Les notes de calcul de photométrie (éclairements, uniformités, luminances, indice de confort).

- Les notes de calcul concernant le dimensionnement du câble

- Les notes de calcul concernant le dimensionnement des appareils de protection  et de coupure

- Les notes de calcul concernant les massifs des candélabres

- Les notes de calcul concernant la stabilité des candélabres due à la poussée des vents,

- Les plans des ouvrages de génie civil (regard, massif…)

- Les plans de piquetage

- Les plans et spécifications techniques de l'ensemble du matériel à installer tels que les candélabres et supports,  les luminaires.

- Les catalogues des différentes fournitures.

- Les plans des réseaux existants de :

- Câble électrique,

- Canalisation d'eau,

- Canalisation assainissement,

- Câble télécom,

- Canalisation de gaz.

### Vérification avec le fabricant

Avant toute commande de lampe et d’appareillage, l’entreprise vérifiera auprès du fabricant d’appareils la compatibilité des ballasts avec la source proposée.

### Réception du matériel

L'entrepreneur assurant la pose du matériel doit également en assurer la prise en charge à la livraison en un lieu dont le choix sera arrêté avec l'accord du Maître d'Ouvrage et du Maître d’Œuvre.

Au titre de la prise en charge à la livraison, il doit :

- La communication du planning des livraisons au Maître d’Œuvre.

- Le déchargement du matériel des véhicules en assurant le transport.

- La vérification complète de ce matériel avant signature du bon de livraison attestant de sa prise en charge.

- Les contrôles de conformité électriques et mécaniques réalisés par une entreprise indépendante agréée par le CG92.

Outre sa prise en charge, l'Entrepreneur assure le stockage du matériel avant installation. La réception est assurée par l’entrepreneur en présence du Maître d'œuvre.

## Stockage et protection du matériel

### Stockage

L'installateur du matériel, dont il a pris livraison, en doit le stockage. Le matériel livré doit être entreposé à l'abri de tout acte de vandalisme ou de vol.

Le choix d'un local fermé et gardienné est requis. L'utilisation d'un entrepôt permettra d'échelonner les livraisons avec une plus grande souplesse de même qu'elle permettra de garantir une meilleure protection du matériel avant sa pose et offrira la perspective d'un encombrement minimal du chantier.

Pour garantir les risques d'accidents persistants malgré les précautions évoquées plus haut, l'entrepreneur souscrira un contrat d'assurance recevant l'agrément du Maître d'Ouvrage.

### Protection du matériel

Dès que possible, les alimentations sont IP68. L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait qu’il faut impérativement dissimuler et protéger ces alimentations.

Concernant le vandalisme, les produits les plus sensibles sont les appareils piétonniers Type P 54 et P 14 et V 54 positionnés en dessous de 4m. Ils seront fixés sur leur support avec des vis anti vandales.

## Pose des luminaires et des lampes sur les candélabres

Les luminaires devront être disposés de manière correcte par rapport aux surfaces à éclairer de façon à obtenir la meilleure uniformité possible.

Ils devront être manipulés avec le plus grand soin, afin d'éviter toute dégradation. Leur fixation aux supports devra être effectuée sans jeu.

L'entreprise se conformera aux textes en vigueur en la matière.

## Pose des câbles

### Dispositions générales

Les canalisations souterraines utiliseront le sous-sol des voies publiques (trottoirs ou accotements de préférence).

Les remontées aériennes des câbles devront être protégées mécaniquement jusqu'à 1,50 m du sol.

Les dispositions relatives à la pose des câbles mentionnées dans la norme UTE NFC 13 200 et à l'arrêté technique doivent être respectées.

Les tourets de câbles sont, dans tous les cas, manutentionnés avec soin. Ils sont chargés et déchargés par l'intermédiaire d'un système mécanique et d'un arbre passé dans l'orifice central de la bobine. En aucun cas, la bobine ne sera retenue par une chaîne, un câble ou une corde entourés sur le touret et prenant appui sur la couche extérieure du câble enroulé. Il est également formellement interdit de laisser tomber un touret sur le sol du haut d'un camion ou d'une remorque.

Le ripage des tourets doit être effectué avec des béquilles appropriées.

Le déplacement des tourets par roulage doit respecter le sens de rotation généralement indiqué sur ses flasques par une flèche pour éviter le desserrage des spires.

Les tourets ne doivent pas être stockés sur un sol meuble.

Tout câble en tranchée ou sur touret devra avoir son extrémité capotée soit en plomb soit à l'aide d'un embout thermorétractable de tension d'isolement approprié à la tension de service du câble.

De plus, les recommandations pratiques suivantes doivent être prises en compte afin d'éviter des sollicitations dangereuses pouvant affecter la durée de vie des câbles.

### Tension maximum de tirage

Les tensions de traction pour installer les câbles seront maintenues aussi basses que possible pour éviter les dommages.

### Rayon de courbure minimum

Le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 8 fois le diamètre du câble.

Il s'agit d'une déformation permanente n'affectant pas la tenue du câble.

Ces rayons ne s'appliquent pas aux poulies autour desquelles le câble peut être tiré pendant son installation. Des rayons de courbure plus grands sont alors nécessaires.

### Température de déroulage

Les matériaux constituant les câbles sont sensibles aux variations de température et peuvent devenir cassants au pliage à froid.

On évitera de dérouler les câbles lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C. En cas d'impératif, les opérations de déroulage peuvent être entreprises en stockant préalablement, au minimum pendant douze heures, les câbles dans un local chauffé.

### Rayon de courbure admissible au dévidage

Il existe une relation : R<F150 entre le rayon de courbure et l'effort de traction.

Le rayon de courbure ne doit toutefois pas être inférieur à celui admis en installation permanente, à savoir: 8 D.

D = diamètre extérieur du câble

R = rayon de courbure exprimé en mètres

F = effort de traction exprimé en kilogrammes.

Ainsi, si l'on applique un effort de traction de 150 kg pour entraîner le câble, le rayon à respecter ne doit pas être inférieur à un mètre.

## Connexions

### Connexion des câbles d'alimentation

Aux endroits de raccordement des appareils d'éclairage, il sera procédé comme indiqué sur les notices de pose fournies par le constructeur du matériel.

L'entreprise devra transmettre les notes de calculs des câbles à la maitrise d'œuvre.

### Connexion des mises à la terre des masses

L'entreprise se conformera aux textes en vigueur en la matière.

La terre fera l'objet d'une mesure qui sera communiquée au Maître d'Ouvrage et devra être conforme à la norme en vigueur.

Le réseau de terre comprenant :

- un cuivre nu de 25 mm2 posé au fond de fouille avant mise en place du lit de pose en sablon,

- un piquet de terre,

- les liaisons avec les masses métalliques,

- devra assurer une valeur de terre égale ou inférieure à 2 Ohms pour toute masse métallique.

Tous les raccordements de câble de terre se feront par sertissage.

Tout raccordement de câble à câble boulonné est à proscrire.

Le câble de terre ne devra jamais être coupé.

## Pose et raccordement des candélabres

### Confection d’un massif d’ancrage

Les ciments pour la confection du béton des massifs d'ancrage devront être des ciments au laitier type CLK-CEMIIIB ou équivalent dosé à 350 kg/m³. Les massifs devront être coulés en pleine fouille, le béton étant soigneusement vibré dans la masse.

Le mât d'éclairage sera fixé sur son massif par l'intermédiaire de 4 tiges de scellement en fer forgé.

Ces tiges devront être noyées dans le massif lors de sa confection, leur écartement en cours de coulée étant maintenu par un gabarit spécial confectionné par l'Entrepreneur.

La partie supérieure devra être rigoureusement plane et horizontale, le mât devant être fixé à même le massif sans écrou intermédiaire.

A l'intérieur du massif, il sera prévu :

- 2 fourreaux de diamètre 63 TPC I pour les câbles d'alimentation (3 dans le cas de point triple dérivation) ;

- 1 fourreau de diamètre 40 TPC I pour la remontée du conducteur de terre.

Les fourreaux pénétreront dans le mât d'éclairage de 0,10 m minimum.

Après dressage et réglage du mât, l'Entrepreneur devra exécuter, dans les délais les plus brefs :

- la protection des boulons de fixation par capuchon à réservoir à graisse,

- la pointe de diamant - chape de ciment maigre.

L’ensemble des massifs d’ancrage doit être de type préfabriqué.

### Pose des supports

Les candélabres seront levés en une seule pièce et équipés, avant levage, des crosses et des luminaires, à l'exception des lampes qui seront obligatoirement posées une fois les candélabres fixés au sol.

L'élingage ne pourra se faire ni avec une chaîne, ni à l'aide d'une élingue métallique. Toutes les précautions nécessaires seront prises pour que la protection contre la corrosion ne soit pas détériorée.

Au cas où, malgré les précautions prises, la protection contre la corrosion serait détériorée, il appartiendrait à l'Entrepreneur d'exécuter les travaux de réfection sur toutes les zones abîmées. Il appartiendra au Maître d’œuvre de refuser ledit matériel si la réfection doit porter préjudice de la tenue dans le temps de ce matériel.

## Essais nocturnes

### Essais des ouvrages

L'Entrepreneur procèdera, à sa charge et en présence du Maître d’œuvre, aux contrôles et mesures conformément aux prescriptions suivantes :

#### Avant mise en service

##### Sur le réseau de terre

- relevé des valeurs de terre des piquets de terre (R < 2 Ohms).

- relevé des résistances linéiques des liaisons équipotentielles entre candélabres et masses métalliques extérieures au réseau mais accessibles depuis le réseau.

##### Sur le réseau BT

- mesure d'isolement de l'installation.

##### Sur les candélabres

- vérification du matériel mis en œuvre :

- protection ampèremétrique,

- tête de câble (gaine thermorétractable),

- appareillage,

- liaison appareillage - luminaire.

#### Après mise en service (photométrie)

- réglage des sources lumineuses,

- relevé des valeurs d'éclairement.

Le réglage des luminaires sera fait de manière à obtenir une bonne uniformité de luminance et un confort visuel acceptable.

Les mesures d'éclairement seront exécutées sur une installation fonctionnelle suivant la méthode des 12 points, tous les appareils allumés. Au cours de ces essais, la tension d'alimentation sera mesurée. L'entreprise sera assistée du constructeur du luminaire, lors des mesures.

Les mesures seront faites suivant le quadrillage défini dans les recommandations AFE.

Le matériel de mesure sera fourni par l'éclairagiste de l'installateur.

Il sera du type à cellule photo-électrique et étalonné pour chaque type de source. Il sera corrigé du cosinus de l'angle d'incidence jusqu'à une valeur de 88°.

Des mesures de luminance en supplément pourront être éventuellement demandées à l'Entrepreneur par le Maître d’œuvre. Elles feront l'objet d'un accord entre les deux parties.

Le Maître d’œuvre se réserve la possibilité de faire procéder à des mesures contradictoires par un organisme de contrôle agréé, de son choix.

### Essais et vérifications réglementaires

L'entrepreneur devra consulter le bureau de contrôle agrémenté par la Maîtrise d'ouvrage.

Ce bureau de contrôle se conformera strictement à la législation en vigueur quant à la mission qui lui incombe, que ce soit pendant ou à la fin des travaux; il communiquera au Maître d’Œuvre toute information relative au chantier.

Les travaux de corrections à apporter sur l'installation résultant de la rétention ou de l'absence d'information communiquée par écrit en temps et heure à la Maîtrise d’Œuvre seront à la charge de l'entreprise.

### Essais de fonctionnement

Les essais seront effectués sur l'initiative du Maître d’Œuvre, en présence de l'entrepreneur. Celui-ci devra mettre à disposition du Maître d’Œuvre toutes fournitures, appareillage de mesure, outillage, matériels spéciaux d'essais, etc., ainsi que la main d’Œuvre qualifiée et les moyens de levage et de communication nécessaires pour effectuer les essais, ceci à ses frais.

Les installations subiront les essais suivants :

- Contrôle de la présence de l'énergie électrique à tous les points de livraison prévus et conforme en tension et puissance.

- Essais d'éclairage.

- Essais du bon fonctionnement des luminaires.

- Réglages lumière nocturnes sur les indications du Maître d’Œuvre et du concepteur lumière ou de son représentant.

Les détails esthétiques non précisés au stade du D.C.E. le seront par le concepteur sur présentation par l'entreprise d'échantillons (appareils, matériaux, peinture et filtres).

Les détails techniques, optiques et photométriques restant à préciser le seront par le concepteur au moment de l'élaboration et de la réalisation des prototypes, après d'éventuels essais.

L'entrepreneur assurant la pose du matériel devra également en assurer la prise en charge. Il doit en outre le stocker en un lieu à l'abri de tout acte de vandalisme ou de vol.

## Réglages nocturnes

Il conviendra de prévoir une assistance pour la présentation du résultat final aux représentants du maître d'ouvrage ainsi qu'à l'inauguration s'il y a lieu.

## Réception

Dès que possible et obligatoirement avant la réception des ouvrages, l'entrepreneur devra remettre au Maître d’Œuvre, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) comprenant :

- Deux exemplaires (dont un reproductible) des plans et schémas d'exécution "certifiés conformes" à la réalisation.

- Un exemplaire informatique : format PDF A0 et format DWG ou DXF

- Les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant à toute personne chargée de la maintenance d'intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur les différents matériels mis en œuvre .

- La nomenclature de tous les matériels mis en œuvre  (marques et caractéristiques des appareils, notices de fonctionnement et d'entretien).

- P.V. de conformité des installations délivré par le bureau de contrôle

A l'achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché, il sera procédé au récolement contradictoire du matériel pour vérifier que la fourniture est conforme aux spécifications et plans du programme, aux propositions remises par l'adjudicataire, aux règlements et aux règles de l'art.

### Garantie

Pendant la période de garantie, l’entreprise en charge du présent marché prévoira le temps nécessaire pour expliquer le principe de fonctionnement, les principaux points à contrôler et à entretenir et les mesures d'urgence à prendre en cas d'anomalie ou de panne.

Elle prévoira également les interventions éventuelles pour affiner les réglages.

L'ensemble de ces indications constituera le Cahier des Charges d'Exploitation dont l'entrepreneur adjudicataire remettra un exemplaire reproductible au Maître d'ouvrage et au Maître d’Œuvre.

La clause de garantie suppose que :

- les lampes sont utilisées dans les conditions fixées par leur mode d’emploi (position, fonctionnement, protection contre les intempéries) ;

- les accessoires associés aux lampes correspondent à des conditions d’utilisation correctes des lampes.

Pendant le délai de garantie, l'Entrepreneur devra assurer la maintenance et le dépannage du réseau.

L'Entrepreneur devra s'assurer, par des visites périodiques (à définir en accord avec le Maître d’œuvre suivant l'importance du réseau), du bon fonctionnement du réseau.  Il provoquera, dans les délais les plus courts (24 heures), l'intervention de l'équipe de dépannage et prendre en charge toute intervention de l'entreprise de maintenance provoquée par la panne.

### Nettoyage

Avant la réception, tous les ouvrages du présent marché seront nettoyés, éventuellement remis en état si besoin.

L'entrepreneur surveillera et assurera lui-même avec le plus grand soin les nettoyages dont il aura l'entière responsabilité.

## Remplacement des lampes hors d’usage

On constate qu'une lampe est hors d'usage lorsque le flux nominal devient inférieur à 80 % du flux nominal garanti.

L'Entrepreneur doit remplacer toutes les lampes qui seront hors d'usage selon la formule suivante :

R=D−dd×n

Cette formule s'applique à chaque type et puissance de lampe.

D =  Durée de vie garantie.

Cette durée de vie s'applique aux lampes fournies en première livraison et aux lampes fournies en remplacement des lampes hors d'usage.

d =  durée de vie moyenne des lampes hors d'usage, avant l'expiration de la durée de vie garantie D.

n =  nombre de lampes hors d'usage avant la fin de la durée de vie garantie D.

R =  nombre de lampes à remplacer gratuitement.

## Dossier de récolement

Les plans de récolement seront établis conformément aux prescriptions du présent CCTP.

Ils devront comporter les renseignements ci-après :

- les caractéristiques des câbles (type, section, nature du conducteur, fournisseur, date de pose, longueur, tension spécifiée, numéro du touret ou référence de la commande) ;

- la cotation précise du tracé, en plan (par rapport à des repères fixes et immuables) et en profondeur (par rapport au niveau définitif du sol) ;

- le positionnement de chaque élément du réseau par rapport à des repères fixes et immuables complétés par les marques et types avec leurs principales caractéristiques ;

- la date d'exécution et le nom de l'Entrepreneur.

En outre, l'Entrepreneur remettra au Maître d’œuvre en autant d'exemplaires que de dossiers de récolement un dossier technique "Éclairage Public" comprenant les documentations des matériels, y compris notices détaillées d’entretien et de dépannage se rapportant à chaque matériel installé, avec les adresses des fournisseurs, etc …

## Contrôle des installations

Le Maître d’Ouvrage se charge de mandater l’organisme de contrôle. L'intervention de cet organisme comprendra la vérification des schémas et plans d'exécution, ainsi que le contrôle en fin de chantier de la bonne réalisation des travaux électriques.

- Annexe 1
Notice lumière